|  | Утверждено Постановлением Главы администрации Медвежьегорского городского поселения № « » 2014г. |
| --- | --- |

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МЕДВЕЖЬЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ДО 2028 ГОДА

г. Медвежьегорск

2013г.

Содержание

Введение	4

Раздел 1.	5

Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории города Медвежьегорска	5

Раздел 1, пункт 1.	5

Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов нового строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам.	5

Раздел 1, пункт 2.	6

Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе.	6

Раздел 2	7

Описание существующих зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии	7

Раздел 2, пункт 1.	11

Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии	11

Раздел 2, пункт 2	11

Раздел 3.	13

Перспективные балансы теплоносителя	13

Раздел 3, пункт 1.	13

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	13

Раздел 4.	14

Перспективные топливные балансы	14

Раздел 4, пункт 1.	14

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения, городского округа по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе планируемого периода	14

Раздел 4, пункт 2.	15

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	15

Раздел 5.	16

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	16

Раздел 5, пункт 1.	16

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие приросты перспективной тепловой нагрузки в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа	16

Раздел 5, пункт 2.	18

Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе	18

Раздел 5, пункт 3.	18

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения	18

Раздел 6.	19

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей	19

Раздел 6, пункт 1.	19

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку.	19

Раздел 6, пункт 2.	20

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии, утверждаемыми уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.	20

Раздел 7.	21

Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	21

Раздел 7, пункт 1.	21

Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей, и предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности. Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности	21

Раздел 8.	23

Решение по определению единой теплоснабжающей организации	23

Раздел  9.	25

Решение о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	25

Плата за подключение	25

Раздел 10.	26

Заключительные положения	26

# Введение

Схема теплоснабжения Медвежьегорского городского поселения до 2028 года разработана на основании требований ст.23 Федерального закона № 190-ФЗ «О теплоснабжении» от 27.07.2010 г.

При разработке Схемы теплоснабжения использовались:

- Требования к схемам теплоснабжения порядку их разработки и утверждения, утвержденных Постановлением Правительством РФ от 22 февраля 2012 г. N 154;

-Методические рекомендации по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, №204 от 06.05.2011г.,

-Проект Минэнерго России и Минрегиона России «Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения»;

-результаты проведенных на объектах теплоснабжения энергетических обследований, режимно-наладочных работ, регламентных испытаний, разработки энергетических характеристик, данные отраслевой статистической отчетности;

Целью разработки Схемы теплоснабжения Медвежьегорского городского поселения   до 2028 года является удовлетворение спроса на тепловую энергию, теплоноситель; обеспечение надежного теплоснабжения города Медвежьегорска Республики Карелия наиболее экономичным способом при минимальном вредном воздействии на окружающую среду; экономическое стимулирование развития и внедрения энергосберегающих технологий на объектах теплоснабжения и теплопотребления.

# Раздел 1.

# Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории города Медвежьегорска

# Раздел 1, пункт 1.

# Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов нового строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам.

Согласно данным, полученным от администрации, в г. Медвежьегорске в течение расчетного периода до 2028г. в зоне действия котельных Медвежьегорского ГП не планируется ввод новых жилых площадей.

# Раздел 1, пункт 2.

# Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе.

Анализ	 потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в виде расчетных тепловых нагрузок на отопление-вентиляцию, в каждом расчетном элементе территориального деления Медвежьегорского городского поселения выполнен в «Обосновывающих материалах к схеме теплоснабжения Медвежьегорского городского поселения до 2028 года», глава 2.

# Раздел 2

# Описание существующих зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии

Существующая структура теплоснабжения Медвежьегорского городского поселения представлена десятью источниками централизованного теплоснабжения, обеспечивающими теплом жилищно-коммунальный сектор и социально значимые объекты города. Основным источником теплоснабжения города являются котельные, работающие на угле и мазуте.

Централизованные источники являются обособленными и не связаны между собой тепловыми сетями. Централизованные источники не являются равнозначными.

На территории МО Медвежьегорское ГП осуществляет свою деятельность 4 теплоснабжающие компании:

- ООО «Калория»;

- ПК «Радуга»;

- ООО «Медвежьегорский Леспромхоз»;

- МУП «Бирюза».

Центральное теплоснабжение Медвежьегорского городского поселения осуществляется от 10 котельных и одного центрального теплового пункта, с суммарной производительностью 32 Гкал/час.

ООО «Калория» эксплуатирует на праве аренды тепловые сети и источники тепловой энергии, находящиеся в муниципальной собственности администрации Медвежьегорского городского поселения:

- «Заонежская» котельная, г. Медвежьегорск, ул. Заонежская;

- «ПНИ» котельная, г. Медвежьегорск, ул. Солунина;

- «Советская» котельная, г. Медвежьегорск, ул. Советская;

- «Модульная» котельная, г. Медвежьегорск, ул. Ленина;

- «Центральная» котельная, г. Медвежьегорск, ул. Дзержинского, 7-а;

- «Вичка» котельная, г. Медвежьегорск, п. Вичка;

- «Первомайская» котельная, г. Медвежьегорск, ул. Первомайская, 27.

ПК «Радуга» эксплуатирует на праве аренды тепловые сети и источник тепловой энергии, находящийся в муниципальной собственности администрации Медвежьегорского городского поселения:

- «Верхняя» котельная, г. Медвежьегорск, ул. Верхняя.

ООО «Медвежьегорский Леспромхоз» является собственником источника тепловой энергии котельной Леспромхоза, г. Медвежьегорск, ул. Заводская. А так же эксплуатирует на праве аренды ЦТП «Бойлерная» г. Медвежьегорск, ул. Советская, находящийся в муниципальной собственности администрации Медвежьегорского городского поселения.

МУП «Бирюза» находится в муниципальной собственности Администрации МО «Медвежьегорский муниципальный район» и осуществляет производство и передачу тепловой энергии, котельная «ГПТУ» передана в хоз. ведение:

- «ГПТУ», г. Медвежьегорск, ул. К. Либкнехта.

Существующие источники тепловой энергии с выделением зон действия представлены на рис 2.1.

Расположение существующих централизованных источников теплоснабжения, а также основные тепловые трассы от централизованных источников к потребителям указаны на рис. 2.2-2.3

Рис.2.1 Существующие источники тепловой энергии с выделением зон действия

Рис.2.2 Существующая тепловая сеть

# Раздел 2, пункт 1.

# Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Определение условий организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения жилыми зданиями производится в соответствии с п.109 раздела VI. Методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения:

Предложения по организации индивидуального теплоснабжения, осуществляются только в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями и плотностью тепловой нагрузки меньше 0,01 Гкал/га.

Подключение индивидуальных домов от централизованных или автономных источников является не выгодным по причинам малого теплосъема по сравнению с капитальными и эксплуатационными затратами, необходимыми для строительства источников и тепловых сетей, а так же трудностями в определении балансовой принадлежности тепловых сетей, расположенных в границах частных владений.

# Раздел 2, пункт 2

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии.

Анализ перспективных балансов тепловой мощности и тепловой нагрузки выполнен в «Обосновывающих материалах к схеме теплоснабжения Медвежьегорского городского поселения до 2028 года», глава 4.

Расчетные перспективные балансы тепловой мощности.

| Объект | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Существующая нагрузка, Гкал/ч | Перспективная нагрузка, Гкал/ч | Суммарная нагрузка, Гкал/ч | Тепловые потери, Гкал/ч | Резерв, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Советская» | 5,26 | 5,31 | 2,3 | 7,61 | 0,51 | -2,86 |
| Котельная «Модульная» | 8,1 | 4,6 | 0 | 4,6 | 0,322 | 3,178 |
| Котельная «Центральная» | 5,33 | 4,3 | 0 | 4,3 | 0,301 | 0,73 |
| Котельная «ПНИ» | 4,1 | 3,5 | 11,4 | 14,9 | 1,043 | -11,84 |
| Котельная «Заонежская» | 1,7 | 0,45 | 0,32 | 0,77 | 0,05 | 0,88 |
| Котельная «Вичка» | 0,53 | 0,21 | 0 | 0,21 | 0,014 | 0,306 |
| Котельная «Первомайская | 0,6 | 0,32 | 0 | 0,32 | 0,02 | 0,26 |
| Котельная «Верхняя» | 0,6 | 0,24 | 0 | 0,24 | 0,0077 | 0,35 |
| Котельная «ГПТУ» | 4,278 | 2,5 | 0 | 2,5 | 0,175 | 1,603 |
| Котельная Леспромхоза | 15,2 | 15,2 | 0 | 15,2 | 1,064 | -1,064 |

# Раздел 3.

# Перспективные балансы теплоносителя

# Раздел 3, пункт 1.

# Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Анализ перспективных балансов производительности водоподготовительных установок представлен в главе 5 «Обосновывающих материалах к схеме теплоснабжения Медвежьегорского городского поселения до 2028 года».

Перспективные объемы теплоносителя, необходимые для передачи теплоносителя от источника тепловой энергии до потребителя в каждой зоне действия источников тепловой энергии прогнозировались исходя из следующих условий:

- регулирование отпуска тепловой энергии в тепловые сети в зависимости от температуры наружного воздуха принято по регулированию отопительной нагрузки с качественным методом регулирования по расчетным параметрам теплоносителя;

- расчетный расход теплоносителя в тепловых сетях изменяется с темпом присоединения (подключения) суммарной тепловой нагрузки и с учетом реализации мероприятий по наладке режимов в системе транспорта теплоносителя;

Сверхнормативный расход теплоносителя на компенсацию его потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям будет сокращаться, темп сокращения будет зависеть от темпа работ по реконструкции тепловых сетей и реализации мероприятий, направленных на борьбу с несанкционированным водоразбором.

# Раздел 4.

# Перспективные топливные балансы

# Раздел 4, пункт 1.

# Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения, городского округа по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе планируемого периода

Основной вид топлива на данный момент:

Котельная «Советская» - уголь;

Котельная «Модульная» - мазут;

Котельная «Центральная» - уголь и мазут;

Котельная «ПНИ» - щепа;

Котельная «Заонежская» - уголь;

Котельная «Вичка» - уголь;

Котельная «Первомайская» - уголь;

Котельная «Верхняя» - дрова;

Котельная «ГПТУ» - уголь;

Котельная Леспромхоза – щепа.

Вариант №1:

Повышение подключенной нагрузки и установленной мощности котельных без изменения вида топлива.

Вариант №2:

Повышение подключенной нагрузки и установленной мощности котельных с изменением вида топлива.

В течение расчетного периода до 2028 г. Медвежьегорское ГП планируется перевести на природный газ.

Расчетные перспективные топливные балансы котельных представлены в «Обосновывающих материалах к схеме теплоснабжения Медвежьегорского городского поселения до 2028 года»

# Раздел 4, пункт 2.

# Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

В Медвежьегорском ГП система теплоснабжения осуществляется по закрытой схеме.

В настоящий момент требуется:

•	Капитальный ремонт тепловых сетей от котельных:

- «Центральная»

- «Советская»

- «Первомайская»

- «ПНИ»

- «Модульная»

- «Заонежская»

- ЦТП «Бойлерная»

- «ГПТУ»

•	Закольцовка тепловых сетей котельных:

1 - «ПНИ», «Модульная», «Центральная» (рисунок 2.2)

2 - «Советская» и ЦТП «Бойлерная» (рисунок 2.1).

3 - «Заонежская» и «Первомайская»

4 – «Центральная» и «ГПТУ».

# Раздел 5.

# Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

# Раздел 5, пункт 1.

# Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие приросты перспективной тепловой нагрузки в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа

Основной задачей технического перевооружения является решение существующих проблем источников централизованного теплоснабжения, а также повышение эффективности источников, сокращение энергозатрат, оптимизация работы котельных, сокращение вредных выбросов и повышение надежности работы системы централизованного теплоснабжения.

Все это достигается заменой устаревшего оборудования и перекладкой изношенных тепловых сетей.

В настоящей работе рассматриваются несколько вариантов развития систем теплоснабжения Медвежьегорского городского поселения.

•	Вариант №1:

Планируется провести работы по замене старых котлов на котлы более производительные работающие на газе в котельных «Советская», «Заонежская» и «ПНИ», для повышения их располагаемых мощностей.

Замена устаревших котлов на котельных «Модульная», «Центральная», «Вичка», «ГПТУ», «Заонежская», «Леспромхоза» и «Верхняя».

Так же перевести все котельные на газ с установкой котлов КВ.

•	Вариант №2:

Строительство 3 модульных котельных мощностью 2, 15 и 20 МВт работающих на природном газе в Первомайском, Центральном и Привокзальном районах города около котельных «Заонежская», «Советская» и «ПНИ».

•	Вариант №3:

Перевод поселка «Вичка» на индивидуальное теплоснабжение с консервацией существующей котельной.

В домах потребителей предлагается установить водогрейные котлы, работающие на газе.

Анализ предложений по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии представлен в «Обосновывающих материалах к схеме теплоснабжения Медвежьегорского городского поселения до 2028 года», глава 6.

# Раздел 5, пункт 2.

# Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе

Решение о распределение перспективной тепловой нагрузки потребителей между источниками тепловой энергии принято на основании анализа радиуса эффективного действия теплоснабжения существующих источников, с учетом особенностей территориального расположения новых зон строительства, а так же прогнозируемых сроках ввода объектов нового строительства в эксплуатацию.

# Раздел 5, пункт 3.

# Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения

Система теплоснабжения проектировалась на централизованное качественное регулирование отпуска тепла. Проектный температурный график от котельных составляет Температурный график сети – 65-50ºС и 80/55

При принятии решения о проектных температурных графиках учитывались требования закона №190-ФЗ «О теплоснабжении» в части организации   горячего водоснабжения по закрытому типу.

# Раздел 6.

# Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

# Раздел 6, пункт 1.

# Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Гидравлические расчеты тепловых сетей после присоединения перспективной нагрузки к системам теплоснабжения от котельных выполнен в программе компании Политерм Zulu Termo, версия 7. Гидравлические расчеты тепловых сетей показал, что при подключении перспективных нагрузок пропускная способность существующих тепловых сетей достаточная для обеспечения перспективных потребителей необходимой тепловой энергией.

# Раздел 6, пункт 2.

# Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии, утверждаемыми уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Анализ надежности и безопасности работы существующих тепловых сетей выполнен в «Обосновывающих материалах к схеме теплоснабжения Медвежьегорского городского поселения до 2028 года», глава 1 и глава 7.

Надежность и безопасность систем теплоснабжения   определяется следующими показателями:

1) резервирование системы теплоснабжения;

2) бесперебойная работа источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом;

3) живучесть источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом.

В связи с вышеперечисленными требованиями в схему теплоснабжения  Медвежьегорского городского поселения Медвежьегорского  включены мероприятия по реконструкции тепловых сетей:

1. Перевооружение котельных.

2. Перекладка ветхих тепловых сетей.

3. Проведение работ по закольцовке тепловых сетей котельных

# Раздел 7.

# Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

# Раздел 7, пункт 1.

# Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей, и предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности. Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности

Таблица 7.1

Сводная таблица финансовых потребностей для осуществления строительства реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей

| № п/п | Наименование позиции | Стоимость млн. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Инвестиции в источник |  |
| 1.1 | Инвестиции в источники ООО «Калория». | 17,3 |
| 1.2 | Инвестиции в источники ПК «Радуга». | 1,25 |
| 1.3 | Инвестиции в источники МУП «Бирюза». | 2,0 |
| 1,4 | Инвестиции в источники Леспромхоза. | 3,6 |
| 1,5 | Инвестиции в строительство блочно - модульные котельные. | 83,65 |
|  | Итого по пункту 1 | 107,8 |
| 2 | Инвестиции в тепловые сети. |  |
| 2,1 | Инвестиции в тепловые сети котельной «Советская». | 20,922 |
| 2,2 | Инвестиции в тепловые сети котельной «Модульная». | 18,620 |
| 2,3 | Инвестиции в тепловые сети котельной «Центральная» | 0,903 |
| 2,4 | Инвестиции в тепловые сети котельной «ПНИ». | 25,478 |
| 2,5 | Инвестиции в тепловые сети котельной «Заонежская» | 7,052 |
| 2,6 | Инвестиции в тепловые сети котельной «Вичка» | 2,885 |
| 2,7 | Инвестиции в тепловые сети котельной «Первомайская». | 2,443 |
| 2,8 | Инвестиции в тепловые сети котельной «Верхняя». | 1,144 |
| 2,9 | Инвестиции в тепловые сети котельной «ГПТУ». | 10,649 |
| 2,10 | Инвестиции в тепловые сети Леспромхоза и ЦТП «Бойлерная» | 25,478 |
|  | Итого по пункту 2 | 115,574 |
| 3 | Инвестиции в новые тепловые сети |  |
| 3,1 | «Советская» проведение работ по закольцовке тепловых сетей котельных | 0,734 |
| 3,2 | «Модульная» проведение работ по закольцовке тепловых сетей котельных | 0,689 |
| 3,3 | «Центральная» проведение работ по закольцовке тепловых сетей котельных | 0,701 |
| 3,4 | «ПНИ» проведение работ по закольцовке тепловых сетей котельных | 0,598 |
| 3,5 | «Первомайская» проведение работ по закольцовке тепловых сетей котельных | 4,621 |
|  | Итого по пункту 3 | 7,343 |
|  | ИТОГО | 230,717 |

Оценка стоимости капитальных вложений в новое строительство и реконструкцию котельных осуществлялась по укрупненным показателям базисных стоимостей по видам строительства, укрупненным показателям сметной стоимости, укрупненным показателям базисной стоимости материалов, видов оборудования, услуг и видов работ, а также на основе анализа проектов-аналогов, коммерческих предложений специализированных организаций.

# Раздел 8.

# Решение по определению единой теплоснабжающей организации

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, приведенных в Постановлении Правительства РФ от 08.08.2012г. №808 «Об организации теплоснабжения в РФ и внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ».

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации изложены в «Обосновывающих материалах к схеме теплоснабжения Медвежьегорского городского поселения до 2028 года», глава 11.

В настоящее время только одна организация на территории Медвежьегорского городского поселения отвечает всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации – ООО «Калория»

1. Зона единой теплоснабжающей организации определяется зоной действия самого мощного источника тепловой энергии и присоединенными к нему тепловыми сетями, арендатором которых является ООО «Калория»

2. Размер уставного капитала ООО «Калория» определяется по данным бухгалтерской отчетности балансовой стоимостью источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми Общество владеет на правах аренды в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации.

3.  ООО «Калория», имеет технические возможности и квалифицированный персонал по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами тепловых сетей, т.е. способно обеспечить надежность теплоснабжения.

4. ООО «Калория» согласно требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации при осуществлении своей деятельности фактически уже исполняет обязанности единой теплоснабжающей организации, а именно:

А) заключает и исполняет договоры теплоснабжения с обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями, выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

Б) заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

5. После утверждения схемы теплоснабжения ООО «Калория» будет заключать и исполняет договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения.

# Раздел  9.

# Решение о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

# Плата за подключение

Подключение новых объектов производится в соответствии с Правилами подключения к системам теплоснабжения №307 от 16.04.2012г. на основании договора о подключении.

Плата за подключение к системе теплоснабжения определяется для каждого потребителя, в отношении которого принято решение о подключении к системе теплоснабжения в соответствии с Федеральным законом "О теплоснабжении", градостроительным законодательством Российской Федерации, Постановлением Правительства №1075 от 22.11.2012г. «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2012 г. N 307.

Плата за подключение разрабатывается и утверждается регулирующим органом на основании утвержденной инвестиционной программы теплоснабжающей организации. Плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения устанавливается органом регулирования в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки и может быть дифференцирована в зависимости от параметров данного подключения (технологического присоединения), определенных основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

- Раздел 10.

- Заключительные положения

Ключевыми положениями Схемы теплоснабжения муниципального образования Медвежьегорское городское поселение, Медвежьегорского муниципального района республики Карелия до 2028 года являются:

Развитие системы централизованного теплоснабжения в соответствии с настоящей программой позволит повысить надежность централизованного теплоснабжения достигнуть значения общего коэффициента надежности (0,87 уровня надёжной системы) за счет повышения надежности источника тепловой энергии, повышения уровня резервирования и устройства перемычек, снижением доли ветхих сетей и т.д.

I. Решения о загрузке источников тепловой энергии:

- Перевооружение и строительство новых котельных

II. Определение на территории Медвежьегорского городского поселения единой теплоснабжающей   организации (раздел 8)

III. Предложения по реконструкции и строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения и подключения перспективных нагрузок (таблицы 6.1. - 6.2.)

Указанные мероприятия направлены на повышение надежности системы теплоснабжения. Критерии надежности определены в соответствии с «Организационно-методическими рекомендациями по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации» МДС 41-6.2000 и требованиями Постановления Правительства РФ от 08.08.2012г. №808 «Об организации теплоснабжения в РФ и внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ».

В зависимости от полученных показателей надежность систем теплоснабжения города может  быть оценена как

высоконадежные         при Кнад - более 0,9

надежные                             Кнад - от 0,75 до 0,89

малонадежные                     Кнад - от 0,5 до 0,74

ненадежные                         Кнад - менее 0,5.

Анализ, выполненный в «Обосновывающих материалах к схеме теплоснабжения Медвежьегорского городского поселения до 2028 года», глава 1, раздел 1.9, показал, что существующая система теплоснабжения при Кнад от 0,75 до 0,89 для котельных «Заонежская» (Кнад=0,8), «Вичка» (Кнад=0,76) и «Верхняя» (Кнад=0,8) относится к надежным системам теплоснабжения.

При Кнад от 0,5 до 0,74 для котельных «Советская» (Кнад=0,56), «Первомайская» (0,72), «Модульная» (Кнад=0,58), «Центральная» (Кнад=0,58),

«ПНИ» (Кнад=0,7), «ГПТУ» (Кнад=0,74) и котельная Леспромхоза (Кнад=0,56) системы теплоснабжения относятся к малонадежным (К над от 0,5 до 0,74) системам теплоснабжения.

Перспективный показатель надежности («Обосновывающих материалах к схеме теплоснабжения Медвежьегорского городского поселения до 2028 года», глава 9) при выполнении мероприятий, утвержденных схемой теплоснабжения достигнет верхней границы надежности и его значение составит 0,85.

Схема теплоснабжения подлежит ежегодно актуализации в отношении следующих данных:

а) распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии в период, на который распределяются нагрузки;

б) изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой энергии, в том числе за счет перераспределения тепловой нагрузки из одной зоны действия в другую в период, на который распределяются нагрузки;

в) внесение изменений в схему теплоснабжения или отказ от внесения изменений в части включения в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального строительства;

г) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в весенне-летний период функционирования систем теплоснабжения;

д) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в отопительный период, в том числе за счет вывода котельных в пиковый режим работы, холодный резерв, из эксплуатации;

е) мероприятия по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

ж) ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и соответствие их обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, и проектной документации;

з) строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов;

и) баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива;

к) финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их покрытия.

Актуализация схем теплоснабжения осуществляется в соответствии с требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения.

Уведомление о проведении ежегодной актуализации схемы теплоснабжения размещается не позднее 15 января года, предшествующего году, на который актуализируется схема. Актуализация схемы теплоснабжения должна быть осуществлена не позднее 15 апреля года, предшествующего году, на который актуализируется схема. Предложения от теплоснабжающих и теплосетевых организаций и иных лиц по актуализации схемы теплоснабжения принимаются до 1 марта.